保定市建筑工程质量检测中心

检  测  报  告

工程名称：富祥小区天然气管道工程

工程地点：保定市竞秀区建南街道办

建设单位：保定市住房和城乡建设局

监理单位：中冀建设管理有限公司

施工单位：保定新奥燃气有限公司

设计单位：心地能源工程技术有限公司

检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260716100932

检  测  结  论

检测结论如下：

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检97道焊缝（焊缝-8至焊缝-189）中，97道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月16日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇

一、工程概况

富祥小区位于竞秀区建南街道办，始建于1999年，户外燃气管道焊缝共计515道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量97道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：

1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》

2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器

| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3（P92专用） |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂（纤维素基） |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |

五、工件参数

| 工件名称 | 富祥小区户外燃气管道 | 坡口型式 | V型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接方法 | GTAW+SMAW | 检测部位 | 焊缝及热影响区（两侧各50mm） |
| 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h | 材质 | Q235B |
| 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm | 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 |
| 检测时机 | 热处理完成24小时后 |  |  |

六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计97道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表

| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝-8 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 2 | 焊缝-10 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 3 | 焊缝-12 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 4 | 焊缝-13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 5 | 焊缝-14 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 6 | 焊缝-15 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 7 | 焊缝-16 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 8 | 焊缝-18 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 9 | 焊缝-25 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 10 | 焊缝-26 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 11 | 焊缝-27 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 12 | 焊缝-29 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 13 | 焊缝-30 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 14 | 焊缝-32 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 15 | 焊缝-33 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 16 | 焊缝-9 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 17 | 焊缝-10 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 18 | 焊缝-44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 19 | 焊缝-53 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 20 | 焊缝-62 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 21 | 焊缝-71 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 22 | 焊缝-11 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 23 | 焊缝-12 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 24 | 焊缝-80 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 25 | 焊缝-80 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 26 | 焊缝-81 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 27 | 焊缝-82 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 28 | 焊缝-83 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 29 | 焊缝-92 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 30 | 焊缝-94 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 31 | 焊缝-2 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 32 | 焊缝-3 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 33 | 焊缝-102 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 34 | 焊缝-111 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 35 | 焊缝-120 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 36 | 焊缝-129 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 37 | 焊缝-9 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 38 | 焊缝-138 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 39 | 焊缝-140 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 40 | 焊缝-141 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 41 | 焊缝-142 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 42 | 焊缝-143 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 43 | 焊缝-144 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 44 | 焊缝-145 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 45 | 焊缝-146 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 46 | 焊缝-332 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 47 | 焊缝-64 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 48 | 焊缝-55 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 49 | 焊缝-54 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 50 | 焊缝-49 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 51 | 焊缝-41 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 52 | 焊缝-348 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 53 | 焊缝-349 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 54 | 焊缝-18 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 55 | 焊缝-17 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 56 | 焊缝-309 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 57 | 焊缝-311 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 58 | 焊缝-313 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 59 | 焊缝-315 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 60 | 焊缝-15 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 61 | 焊缝-296 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 62 | 焊缝-299 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 63 | 焊缝-300 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 64 | 焊缝-301 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 65 | 焊缝-302 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 66 | 焊缝-6 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 67 | 焊缝-274 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 68 | 焊缝-282 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 69 | 焊缝-4 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 70 | 焊缝-259 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 71 | 焊缝-262 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 72 | 焊缝-56 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 73 | 焊缝-220 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 74 | 焊缝-223 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 75 | 焊缝-225 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 76 | 焊缝-228 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 77 | 焊缝-239 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 78 | 焊缝-241 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 79 | 焊缝-249 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 80 | 焊缝-44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 81 | 焊缝-40 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 82 | 焊缝-36 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 83 | 焊缝-34 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 84 | 焊缝-24 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 85 | 焊缝-22 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 86 | 焊缝-149 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 87 | 焊缝-153 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 88 | 焊缝-196 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 89 | 焊缝-200 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 90 | 焊缝-205 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 91 | 焊缝-167 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 92 | 焊缝-169 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 93 | 焊缝-170 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 94 | 焊缝-173 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 95 | 焊缝-184 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 96 | 焊缝-186 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 97 | 焊缝-189 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |

检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级

附  图

报告编号：TMPL-20260716100932

焊缝-8

焊缝-10

焊缝-12

焊缝-13

焊缝-14

焊缝-15

焊缝-16

焊缝-18

焊缝-25

焊缝-26

焊缝-27

焊缝-29

焊缝-30

焊缝-32

焊缝-33

焊缝-9

焊缝-10

焊缝-44

焊缝-53

焊缝-62

焊缝-71

焊缝-11

焊缝-12

焊缝-80

焊缝-80

焊缝-81

焊缝-82

焊缝-83

焊缝-92

焊缝-94

焊缝-2

焊缝-3

焊缝-102

焊缝-111

焊缝-120

焊缝-129

焊缝-9

焊缝-138

焊缝-140

焊缝-141

焊缝-142

焊缝-143

焊缝-144

焊缝-145

焊缝-146

焊缝-332

焊缝-64

焊缝-55

焊缝-54

焊缝-49

焊缝-41

焊缝-348

焊缝-349

焊缝-18

焊缝-17

焊缝-309

焊缝-311

焊缝-313

焊缝-315

焊缝-15

焊缝-296

焊缝-299

焊缝-300

焊缝-301

焊缝-302

焊缝-6

焊缝-274

焊缝-282

焊缝-4

焊缝-259

焊缝-262

焊缝-56

焊缝-220

焊缝-223

焊缝-225

焊缝-228

焊缝-239

焊缝-241

焊缝-249

焊缝-44

焊缝-40

焊缝-36

焊缝-34

焊缝-24

焊缝-22

焊缝-149

焊缝-153

焊缝-196

焊缝-200

焊缝-205

焊缝-167

焊缝-169

焊缝-170

焊缝-173

焊缝-184

焊缝-186

焊缝-189