保定市建筑工程质量检测中心

检  测  报  告

工程名称：河北大学2区天然气管道工程

工程地点：保定市竞秀区建南街道办

建设单位：保定市住房和城乡建设局

监理单位：中冀建设管理有限公司

施工单位：保定新奥燃气有限公司

设计单位：心地能源工程技术有限公司

检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260716103859

检  测  结  论

检测结论如下：

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检140道焊缝（焊缝-02至焊缝-05）中，140道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月16日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇

一、工程概况

河北大学2区位于莲池区东关办事处，始建于1984/1996年，户外燃气管道焊缝共计1672道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量286道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：

1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》

2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器

| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3（P92专用） |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂（纤维素基） |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |

五、工件参数

| 工件名称 | 河北大学2区户外燃气管道 | 坡口型式 | V型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接方法 | GTAW+SMAW | 检测部位 | 焊缝及热影响区（两侧各50mm） |
| 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h | 材质 | Q235B |
| 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm | 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 |
| 检测时机 | 热处理完成24小时后 |  |  |

六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计140道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表

| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝-02 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 2 | 焊缝-03 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 3 | 焊缝-04 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 4 | 焊缝-07 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 5 | 焊缝-08 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 6 | 焊缝-13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 7 | 焊缝-06 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 8 | 焊缝-05 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 9 | 焊缝-54 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 10 | 焊缝-47 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 11 | 焊缝-48 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 12 | 焊缝-65 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 13 | 焊缝-68 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 14 | 焊缝-77 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 15 | 焊缝-86 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 16 | 焊缝-87 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 17 | 焊缝-103 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 18 | 焊缝-13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 19 | 焊缝-21 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 20 | 焊缝-25 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 21 | 焊缝-122 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 22 | 焊缝-131 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 23 | 焊缝-140 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 24 | 焊缝-144 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 25 | 焊缝-149 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 26 | 焊缝-153 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 27 | 焊缝-157 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 28 | 焊缝-163 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 29 | 焊缝-172 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 30 | 焊缝-181 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 31 | 焊缝-190 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 32 | 焊缝-202 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 33 | 焊缝-206 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 34 | 焊缝-208 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 35 | 焊缝-209 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 36 | 焊缝-210 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 37 | 焊缝-213 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 38 | 焊缝-06 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 39 | 焊缝-09 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 40 | 焊缝-14 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 41 | 焊缝-17 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 42 | 焊缝-236 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 43 | 焊缝-240 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 44 | 焊缝-241 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 45 | 焊缝-249 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 46 | 焊缝-254 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 47 | 焊缝-255 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 48 | 焊缝-275 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 49 | 焊缝-283 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 50 | 焊缝-23 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 51 | 焊缝-24 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 52 | 焊缝-26 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 53 | 焊缝-30 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 54 | 焊缝-35 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 55 | 焊缝-291 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 56 | 焊缝-290 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 57 | 焊缝-289 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 58 | 焊缝-288 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 59 | 焊缝-287 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 60 | 焊缝-286 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 61 | 焊缝-48 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 62 | 焊缝-52 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 63 | 焊缝-57 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 64 | 焊缝-53 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 65 | 焊缝-51 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 66 | 焊缝-49 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 67 | 焊缝-44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 68 | 焊缝-42 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 69 | 焊缝-287 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 70 | 焊缝-295 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 71 | 焊缝-302 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 72 | 焊缝-312 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 73 | 焊缝-326 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 74 | 焊缝-331 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 75 | 焊缝-336 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 76 | 焊缝-340 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 77 | 焊缝-346 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 78 | 焊缝-353 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 79 | 焊缝-365 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 80 | 焊缝-387 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 81 | 焊缝-394 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 82 | 焊缝-404 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 83 | 焊缝-419 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 84 | 焊缝-61 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 85 | 焊缝-67 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 86 | 焊缝-70 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 87 | 焊缝-429 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 88 | 焊缝-431 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 89 | 焊缝-433 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 90 | 焊缝-434 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 91 | 焊缝-437 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 92 | 焊缝-439 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 93 | 焊缝-446 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 94 | 焊缝-72 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 95 | 焊缝-75 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 96 | 焊缝-647 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 97 | 焊缝-12 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 98 | 焊缝-650 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 99 | 焊缝-13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 100 | 焊缝-16 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 101 | 焊缝-20 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 102 | 焊缝-21 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 103 | 焊缝-638 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 104 | 焊缝-633 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 105 | 焊缝-24 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 106 | 焊缝-29 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 107 | 焊缝-34 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 108 | 焊缝-514 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 109 | 焊缝-516 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 110 | 焊缝-517 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 111 | 焊缝-526 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 112 | 焊缝-528 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 113 | 焊缝-535 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 114 | 焊缝-554 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 115 | 焊缝-556 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 116 | 焊缝-499 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 117 | 焊缝-55 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 118 | 焊缝-49 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 119 | 焊缝-482 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 120 | 焊缝-479 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 121 | 焊缝-455 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 122 | 焊缝-464 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 123 | 焊缝-470 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 124 | 焊缝-39 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 125 | 焊缝-46 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 126 | 焊缝-563 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 127 | 焊缝-565 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 128 | 焊缝-578 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 129 | 焊缝-585 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 130 | 焊缝-623 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 131 | 焊缝-622 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 132 | 焊缝-597 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 133 | 焊缝-598 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 134 | 焊缝-610 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 135 | 焊缝-49 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 136 | 焊缝-39 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 137 | 焊缝-37 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 138 | 焊缝-35 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 139 | 焊缝-30 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 140 | 焊缝-05 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |

检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级

附  图

报告编号：TMPL-20260716103859

焊缝-02

焊缝-03

焊缝-04

焊缝-07

焊缝-08

焊缝-13

焊缝-06

焊缝-05

焊缝-54

焊缝-47

焊缝-48

焊缝-65

焊缝-68

焊缝-77

焊缝-86

焊缝-87

焊缝-103

焊缝-13

焊缝-21

焊缝-25

焊缝-122

焊缝-131

焊缝-140

焊缝-144

焊缝-149

焊缝-153

焊缝-157

焊缝-163

焊缝-172

焊缝-181

焊缝-190

焊缝-202

焊缝-206

焊缝-208

焊缝-209

焊缝-210

焊缝-213

焊缝-06

焊缝-09

焊缝-14

焊缝-17

焊缝-236

焊缝-240

焊缝-241

焊缝-249

焊缝-254

焊缝-255

焊缝-275

焊缝-283

焊缝-23

焊缝-24

焊缝-26

焊缝-30

焊缝-35

焊缝-291

焊缝-290

焊缝-289

焊缝-288

焊缝-287

焊缝-286

焊缝-48

焊缝-52

焊缝-57

焊缝-53

焊缝-51

焊缝-49

焊缝-44

焊缝-42

焊缝-287

焊缝-295

焊缝-302

焊缝-312

焊缝-326

焊缝-331

焊缝-336

焊缝-340

焊缝-346

焊缝-353

焊缝-365

焊缝-387

焊缝-394

焊缝-404

焊缝-419

焊缝-61

焊缝-67

焊缝-70

焊缝-429

焊缝-431

焊缝-433

焊缝-434

焊缝-437

焊缝-439

焊缝-446

焊缝-72

焊缝-75

焊缝-647

焊缝-12

焊缝-650

焊缝-13

焊缝-16

焊缝-20

焊缝-21

焊缝-638

焊缝-633

焊缝-24

焊缝-29

焊缝-34

焊缝-514

焊缝-516

焊缝-517

焊缝-526

焊缝-528

焊缝-535

焊缝-554

焊缝-556

焊缝-499

焊缝-55

焊缝-49

焊缝-482

焊缝-479

焊缝-455

焊缝-464

焊缝-470

焊缝-39

焊缝-46

焊缝-563

焊缝-565

焊缝-578

焊缝-585

焊缝-623

焊缝-622

焊缝-597

焊缝-598

焊缝-610

焊缝-49

焊缝-39

焊缝-37

焊缝-35

焊缝-30

焊缝-05