保定市建筑工程质量检测中心

检  测  报  告

工程名称：竞秀区国税小区天然气管道工程

工程地点：保定市竞秀区建南街道办

建设单位：保定市住房和城乡建设局

监理单位：中冀建设管理有限公司

施工单位：保定新奥燃气有限公司

设计单位：心地能源工程技术有限公司

检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260716120115

检  测  结  论

检测结论如下：

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检111道焊缝（焊缝-78至焊缝-03）中，111道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月16日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇

一、工程概况

竞秀区国税小区位于高开区朝阳街道办，始建于1997年，户外燃气管道焊缝共计120道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量111道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：

1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》

2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器

| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3（P92专用） |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂（纤维素基） |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |

五、工件参数

| 工件名称 | 竞秀区国税小区户外燃气管道 | 坡口型式 | V型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接方法 | GTAW+SMAW | 检测部位 | 焊缝及热影响区（两侧各50mm） |
| 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h | 材质 | Q235B |
| 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm | 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 |
| 检测时机 | 热处理完成24小时后 |  |  |

六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计111道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表

| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝-78 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 2 | 焊缝-65 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 3 | 焊缝-55 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 4 | 焊缝-49 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 5 | 焊缝-41 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 6 | 焊缝-20 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 7 | 焊缝-18 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 8 | 焊缝-10 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 9 | 焊缝-75 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 10 | 焊缝-87 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 11 | 焊缝-91 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 12 | 焊缝-115 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 13 | 焊缝-116 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 14 | 焊缝-120 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 15 | 焊缝-128 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 16 | 焊缝-137 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 17 | 焊缝-697 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 18 | 焊缝-211 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 19 | 焊缝-207 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 20 | 焊缝-193 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 21 | 焊缝-187 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 22 | 焊缝-704 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 23 | 焊缝-186 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 24 | 焊缝-705 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 25 | 焊缝-179 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 26 | 焊缝-706 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 27 | 焊缝-163 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 28 | 焊缝-162 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 29 | 焊缝-161 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 30 | 焊缝-150 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 31 | 焊缝-149 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 32 | 焊缝-142 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 33 | 焊缝-281 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 34 | 焊缝-277 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 35 | 焊缝-270 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 36 | 焊缝-264 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 37 | 焊缝-690 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 38 | 焊缝-258 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 39 | 焊缝-691 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 40 | 焊缝-692 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 41 | 焊缝-246 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 42 | 焊缝-241 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 43 | 焊缝-239 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 44 | 焊缝-238 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 45 | 焊缝-693 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 46 | 焊缝-234 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 47 | 焊缝-233 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 48 | 焊缝-695 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 49 | 焊缝-217 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 50 | 焊缝-696 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 51 | 焊缝-687 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 52 | 焊缝-350 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 53 | 焊缝-686 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 54 | 焊缝-685 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 55 | 焊缝-333 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 56 | 焊缝-330 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 57 | 焊缝-684 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 58 | 焊缝-683 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 59 | 焊缝-682 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 60 | 焊缝-309 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 61 | 焊缝-681 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 62 | 焊缝-298 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 63 | 焊缝-680 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 64 | 焊缝-286 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 65 | 焊缝-679 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 66 | 焊缝-358 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 67 | 焊缝-677 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 68 | 焊缝-380 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 69 | 焊缝-675 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 70 | 焊缝-674 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 71 | 焊缝-673 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 72 | 焊缝-662 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 73 | 焊缝-488 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 74 | 焊缝-478 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 75 | 焊缝-475 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 76 | 焊缝-471 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 77 | 焊缝-664 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 78 | 焊缝-451 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 79 | 焊缝-666 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 80 | 焊缝-667 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 81 | 焊缝-442 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 82 | 焊缝-499 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 83 | 焊缝-659 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 84 | 焊缝-512 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 85 | 焊缝-658 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 86 | 焊缝-657 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 87 | 焊缝-656 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 88 | 焊缝-527 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 89 | 焊缝-535 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 90 | 焊缝-537 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 91 | 焊缝-655 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 92 | 焊缝-654 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 93 | 焊缝-653 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 94 | 焊缝-554 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 95 | 焊缝-652 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 96 | 焊缝-643 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 97 | 焊缝-644 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 98 | 焊缝-625 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 99 | 焊缝-645 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 100 | 焊缝-613 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 101 | 焊缝-646 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 102 | 焊缝-611 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 103 | 焊缝-649 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 104 | 焊缝-650 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 105 | 焊缝-577 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 106 | 焊缝-572 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 107 | 焊缝-651 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 108 | 焊缝-23 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 109 | 焊缝-22 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 110 | 焊缝-06 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 111 | 焊缝-03 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |

检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级

附  图

报告编号：TMPL-20260716120115

焊缝-78

焊缝-65

焊缝-55

焊缝-49

焊缝-41

焊缝-20

焊缝-18

焊缝-10

焊缝-75

焊缝-87

焊缝-91

焊缝-115

焊缝-116

焊缝-120

焊缝-128

焊缝-137

焊缝-697

焊缝-211

焊缝-207

焊缝-193

焊缝-187

焊缝-704

焊缝-186

焊缝-705

焊缝-179

焊缝-706

焊缝-163

焊缝-162

焊缝-161

焊缝-150

焊缝-149

焊缝-142

焊缝-281

焊缝-277

焊缝-270

焊缝-264

焊缝-690

焊缝-258

焊缝-691

焊缝-692

焊缝-246

焊缝-241

焊缝-239

焊缝-238

焊缝-693

焊缝-234

焊缝-233

焊缝-695

焊缝-217

焊缝-696

焊缝-687

焊缝-350

焊缝-686

焊缝-685

焊缝-333

焊缝-330

焊缝-684

焊缝-683

焊缝-682

焊缝-309

焊缝-681

焊缝-298

焊缝-680

焊缝-286

焊缝-679

焊缝-358

焊缝-677

焊缝-380

焊缝-675

焊缝-674

焊缝-673

焊缝-662

焊缝-488

焊缝-478

焊缝-475

焊缝-471

焊缝-664

焊缝-451

焊缝-666

焊缝-667

焊缝-442

焊缝-499

焊缝-659

焊缝-512

焊缝-658

焊缝-657

焊缝-656

焊缝-527

焊缝-535

焊缝-537

焊缝-655

焊缝-654

焊缝-653

焊缝-554

焊缝-652

焊缝-643

焊缝-644

焊缝-625

焊缝-645

焊缝-613

焊缝-646

焊缝-611

焊缝-649

焊缝-650

焊缝-577

焊缝-572

焊缝-651

焊缝-23

焊缝-22

焊缝-06

焊缝-03