保定市建筑工程质量检测中心

检  测  报  告

工程名称：市政小区片区（市政小区、燃料宿舍、房管宿舍）天然气管道工程

工程地点：保定市竞秀区建南街道办

建设单位：保定市住房和城乡建设局

监理单位：中冀建设管理有限公司

施工单位：保定新奥燃气有限公司

设计单位：心地能源工程技术有限公司

检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260716143751

检  测  结  论

检测结论如下：

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检17道焊缝（焊缝-62至焊缝-13）中，17道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月16日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇

一、工程概况

市政小区片区（市政小区、燃料宿舍、房管宿舍）位于竞秀区东风街道办，始建于1999年，户外燃气管道焊缝共计60道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量17道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：

1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》

2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器

| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3（P92专用） |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂（纤维素基） |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |

五、工件参数

| 工件名称 | 市政小区片区（市政小区、燃料宿舍、房管宿舍）户外燃气管道 | 坡口型式 | V型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接方法 | GTAW+SMAW | 检测部位 | 焊缝及热影响区（两侧各50mm） |
| 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h | 材质 | Q235B |
| 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm | 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 |
| 检测时机 | 热处理完成24小时后 |  |  |

六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计17道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表

| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝-62 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 2 | 焊缝-60 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 3 | 焊缝-59 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 4 | 焊缝-55 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 5 | 焊缝-27 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 6 | 焊缝-21 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 7 | 焊缝-20 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 8 | 焊缝-41 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 9 | 焊缝-44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 10 | 焊缝-47 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 11 | 焊缝-16 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 12 | 焊缝-10 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 13 | 焊缝-25 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 14 | 焊缝-4 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 15 | 焊缝-6 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 16 | 焊缝-12 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 17 | 焊缝-13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |

检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级

附  图

报告编号：TMPL-20260716143751

焊缝-62

焊缝-60

焊缝-59

焊缝-55

焊缝-27

焊缝-21

焊缝-20

焊缝-41

焊缝-44

焊缝-47

焊缝-16

焊缝-10

焊缝-25

焊缝-4

焊缝-6

焊缝-12

焊缝-13