





保定市建筑工程质量检测中心
检  测  报  告


工程名称：双彩小区小区天然气管道工程
工程地点：保定市竞秀区建南街道办
建设单位：保定市住房和城乡建设局
监理单位：中冀建设管理有限公司
施工单位：保定新奥燃气有限公司
设计单位：心地能源工程技术有限公司
检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260716175354


检  测  结  论

检测结论如下：
依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检122道焊缝（焊缝-97至相控阵超声图）中，122道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月16日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇


一、工程概况

双彩小区位于莲池区和平里办事处，始建于1998年，户外燃气管道焊缝共计769道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量121道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：
1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器
	设备型号
	CTS-PA22
	设备编号
	WF19007

	探头型号
	5L64-A12
	模块型号
	SA10-N55S

	校准试块
	CSK-IA标准试块
	对比试块
	RB-3（P92专用）

	扫查装置
	SCQsp-1
	耦合剂
	浆糊耦合剂（纤维素基）

	扫查灵敏度
	Φ2×40mm横孔-6dB
	灵敏度补偿
	表面4dB+衰减2dB

	现场温度
	28℃
	表面补偿
	4dB



五、工件参数
	工件名称
	双彩小区小区户外燃气管道
	坡口型式
	V型

	焊接方法
	GTAW+SMAW
	检测部位
	焊缝及热影响区（两侧各50mm）

	热处理状态
	PWHT 760℃±10℃恒温4h
	材质
	Q235B

	规格
	Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm
	表面状态
	管道外表面防锈漆完好

	检测时机
	热处理完成24小时后
	
	




六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）
[image: ]

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计122道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表
	序号
	焊缝编号
	检测范围
	缺陷编号
	缺陷位置(mm)
	深度(mm)
	缺陷尺寸(mm)
	质量等级
	评定结果

	1
	焊缝-97
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	2
	焊缝-92
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	3
	焊缝-87
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	4
	焊缝-82
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	5
	焊缝-77
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	6
	焊缝-74
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	7
	焊缝-73
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	8
	焊缝-64
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	9
	焊缝-43
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	10
	焊缝-38
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	11
	焊缝-37
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	12
	焊缝-23
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	13
	焊缝-24
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	14
	焊缝-20
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	15
	焊缝-10
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	16
	焊缝-4
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	17
	焊缝-5
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	18
	焊缝-6
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	19
	焊缝-7
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	20
	焊缝-8
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	21
	焊缝-9
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	22
	焊缝-45
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	23
	焊缝-44
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	24
	焊缝-43
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	25
	焊缝-38
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	26
	焊缝-33
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	27
	焊缝-109
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	28
	焊缝-113
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	29
	焊缝-114
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	30
	焊缝-119
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	31
	焊缝-314
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	32
	焊缝-131
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	33
	焊缝-140
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	34
	焊缝-141
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	35
	焊缝-142
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	36
	焊缝-145
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	37
	焊缝-151
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	38
	焊缝-152
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	39
	焊缝-158
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	40
	焊缝-162
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	41
	焊缝-163
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	42
	焊缝-175
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	43
	焊缝-240
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	44
	焊缝-239
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	45
	焊缝-236
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	46
	焊缝-232
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	47
	焊缝-229
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	48
	焊缝-228
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	49
	焊缝-227
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	50
	焊缝-216
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	51
	焊缝-211
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	52
	焊缝-209
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	53
	焊缝-206
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	54
	焊缝-204
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	55
	焊缝-229
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	56
	焊缝-219
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	57
	焊缝-214
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	58
	焊缝-209
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	59
	焊缝-206
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	60
	焊缝-205
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	61
	焊缝-204
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	62
	焊缝-203
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	63
	焊缝-178
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	64
	焊缝-194
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	65
	焊缝-198
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	66
	焊缝-189
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	67
	焊缝-169
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	68
	焊缝-136
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	69
	焊缝-131
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	70
	焊缝-130
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	71
	焊缝-129
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	72
	焊缝-61
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	73
	焊缝-64
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	74
	焊缝-65
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	75
	焊缝-78
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	76
	焊缝-309
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	77
	焊缝-308
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	78
	焊缝-303
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	79
	焊缝-302
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	80
	焊缝-297
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	81
	焊缝-296
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	82
	焊缝-383
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	83
	焊缝-382
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	84
	焊缝-381
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	85
	焊缝-380
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	86
	焊缝-379
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	87
	焊缝-378
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	88
	焊缝-377
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	89
	焊缝-373
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	90
	焊缝-366
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	91
	焊缝-358
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	92
	焊缝-356
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	93
	焊缝-355
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	94
	焊缝-348
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	95
	焊缝-347
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	96
	焊缝-332
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	97
	焊缝-327
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	98
	焊缝-325
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	99
	焊缝-163
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	100
	焊缝-166
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	101
	焊缝-296
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	102
	焊缝-295
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	103
	焊缝-294
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	104
	焊缝-293
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	105
	焊缝-288
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	106
	焊缝-286
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	107
	焊缝-284
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	108
	焊缝-279
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	109
	焊缝-274
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	110
	焊缝-268
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	111
	焊缝-263
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	112
	焊缝-258
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	113
	焊缝-253
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	114
	焊缝-240
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	115
	焊缝-250
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	116
	焊缝-255
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	117
	焊缝-260
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	118
	焊缝-265
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	119
	焊缝-267
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	120
	焊缝-287
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	121
	焊缝-292
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	122
	相控阵超声图
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格



检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级
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