保定市建筑工程质量检测中心

检  测  报  告

工程名称：双彩小区小区天然气管道工程

工程地点：保定市竞秀区建南街道办

建设单位：保定市住房和城乡建设局

监理单位：中冀建设管理有限公司

施工单位：保定新奥燃气有限公司

设计单位：心地能源工程技术有限公司

检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260716175354

检  测  结  论

检测结论如下：

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检122道焊缝（焊缝-97至相控阵超声图）中，122道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月16日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇

一、工程概况

双彩小区位于莲池区和平里办事处，始建于1998年，户外燃气管道焊缝共计769道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量121道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：

1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》

2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器

| 设备型号 | CTS-PA22 | 设备编号 | WF19007 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3（P92专用） |
| 扫查装置 | SCQsp-1 | 耦合剂 | 浆糊耦合剂（纤维素基） |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |

五、工件参数

| 工件名称 | 双彩小区小区户外燃气管道 | 坡口型式 | V型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接方法 | GTAW+SMAW | 检测部位 | 焊缝及热影响区（两侧各50mm） |
| 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h | 材质 | Q235B |
| 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm | 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 |
| 检测时机 | 热处理完成24小时后 |  |  |

六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计122道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表

| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊缝-97 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 2 | 焊缝-92 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 3 | 焊缝-87 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 4 | 焊缝-82 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 5 | 焊缝-77 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 6 | 焊缝-74 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 7 | 焊缝-73 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 8 | 焊缝-64 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 9 | 焊缝-43 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 10 | 焊缝-38 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 11 | 焊缝-37 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 12 | 焊缝-23 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 13 | 焊缝-24 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 14 | 焊缝-20 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 15 | 焊缝-10 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 16 | 焊缝-4 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 17 | 焊缝-5 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 18 | 焊缝-6 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 19 | 焊缝-7 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 20 | 焊缝-8 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 21 | 焊缝-9 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 22 | 焊缝-45 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 23 | 焊缝-44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 24 | 焊缝-43 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 25 | 焊缝-38 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 26 | 焊缝-33 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 27 | 焊缝-109 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 28 | 焊缝-113 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 29 | 焊缝-114 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 30 | 焊缝-119 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 31 | 焊缝-314 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 32 | 焊缝-131 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 33 | 焊缝-140 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 34 | 焊缝-141 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 35 | 焊缝-142 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 36 | 焊缝-145 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 37 | 焊缝-151 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 38 | 焊缝-152 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 39 | 焊缝-158 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 40 | 焊缝-162 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 41 | 焊缝-163 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 42 | 焊缝-175 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 43 | 焊缝-240 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 44 | 焊缝-239 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 45 | 焊缝-236 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 46 | 焊缝-232 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 47 | 焊缝-229 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 48 | 焊缝-228 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 49 | 焊缝-227 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 50 | 焊缝-216 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 51 | 焊缝-211 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 52 | 焊缝-209 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 53 | 焊缝-206 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 54 | 焊缝-204 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 55 | 焊缝-229 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 56 | 焊缝-219 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 57 | 焊缝-214 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 58 | 焊缝-209 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 59 | 焊缝-206 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 60 | 焊缝-205 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 61 | 焊缝-204 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 62 | 焊缝-203 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 63 | 焊缝-178 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 64 | 焊缝-194 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 65 | 焊缝-198 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 66 | 焊缝-189 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 67 | 焊缝-169 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 68 | 焊缝-136 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 69 | 焊缝-131 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 70 | 焊缝-130 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 71 | 焊缝-129 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 72 | 焊缝-61 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 73 | 焊缝-64 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 74 | 焊缝-65 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 75 | 焊缝-78 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 76 | 焊缝-309 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 77 | 焊缝-308 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 78 | 焊缝-303 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 79 | 焊缝-302 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 80 | 焊缝-297 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 81 | 焊缝-296 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 82 | 焊缝-383 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 83 | 焊缝-382 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 84 | 焊缝-381 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 85 | 焊缝-380 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 86 | 焊缝-379 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 87 | 焊缝-378 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 88 | 焊缝-377 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 89 | 焊缝-373 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 90 | 焊缝-366 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 91 | 焊缝-358 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 92 | 焊缝-356 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 93 | 焊缝-355 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 94 | 焊缝-348 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 95 | 焊缝-347 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 96 | 焊缝-332 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 97 | 焊缝-327 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 98 | 焊缝-325 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 99 | 焊缝-163 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 100 | 焊缝-166 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 101 | 焊缝-296 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 102 | 焊缝-295 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 103 | 焊缝-294 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 104 | 焊缝-293 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 105 | 焊缝-288 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 106 | 焊缝-286 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 107 | 焊缝-284 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 108 | 焊缝-279 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 109 | 焊缝-274 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 110 | 焊缝-268 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 111 | 焊缝-263 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 112 | 焊缝-258 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 113 | 焊缝-253 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 114 | 焊缝-240 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 115 | 焊缝-250 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 116 | 焊缝-255 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 117 | 焊缝-260 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 118 | 焊缝-265 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 119 | 焊缝-267 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 120 | 焊缝-287 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 121 | 焊缝-292 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 122 | 相控阵超声图 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |

检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级

附  图

报告编号：TMPL-20260716175354

焊缝-97

焊缝-92

焊缝-87

焊缝-82

焊缝-77

焊缝-74

焊缝-73

焊缝-64

焊缝-43

焊缝-38

焊缝-37

焊缝-23

焊缝-24

焊缝-20

焊缝-10

焊缝-4

焊缝-5

焊缝-6

焊缝-7

焊缝-8

焊缝-9

焊缝-45

焊缝-44

焊缝-43

焊缝-38

焊缝-33

焊缝-109

焊缝-113

焊缝-114

焊缝-119

焊缝-314

焊缝-131

焊缝-140

焊缝-141

焊缝-142

焊缝-145

焊缝-151

焊缝-152

焊缝-158

焊缝-162

焊缝-163

焊缝-175

焊缝-240

焊缝-239

焊缝-236

焊缝-232

焊缝-229

焊缝-228

焊缝-227

焊缝-216

焊缝-211

焊缝-209

焊缝-206

焊缝-204

焊缝-229

焊缝-219

焊缝-214

焊缝-209

焊缝-206

焊缝-205

焊缝-204

焊缝-203

焊缝-178

焊缝-194

焊缝-198

焊缝-189

焊缝-169

焊缝-136

焊缝-131

焊缝-130

焊缝-129

焊缝-61

焊缝-64

焊缝-65

焊缝-78

焊缝-309

焊缝-308

焊缝-303

焊缝-302

焊缝-297

焊缝-296

焊缝-383

焊缝-382

焊缝-381

焊缝-380

焊缝-379

焊缝-378

焊缝-377

焊缝-373

焊缝-366

焊缝-358

焊缝-356

焊缝-355

焊缝-348

焊缝-347

焊缝-332

焊缝-327

焊缝-325

焊缝-163

焊缝-166

焊缝-296

焊缝-295

焊缝-294

焊缝-293

焊缝-288

焊缝-286

焊缝-284

焊缝-279

焊缝-274

焊缝-268

焊缝-263

焊缝-258

焊缝-253

焊缝-240

焊缝-250

焊缝-255

焊缝-260

焊缝-265

焊缝-267

焊缝-287

焊缝-292

相控阵超声图