





保定市建筑工程质量检测中心
检  测  报  告


工程名称：金象小区天然气管道工程
工程地点：保定市竞秀区建南街道办
建设单位：保定市住房和城乡建设局
监理单位：中冀建设管理有限公司
施工单位：保定新奥燃气有限公司
设计单位：心地能源工程技术有限公司
检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260716203401


检  测  结  论

检测结论如下：
依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检21道焊缝（30至4）中，21道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月16日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇


一、工程概况

金象小区位于莲池区东关办事处，始建于1993年，户外燃气管道焊缝共计214道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量21道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：
1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器
	设备型号
	CTS-PA22
	设备编号
	WF19011

	探头型号
	5L64-A12
	模块型号
	SA10-N55S

	校准试块
	CSK-IA标准试块
	对比试块
	RB-3（P92专用）

	扫查装置
	SCQsp-1
	耦合剂
	浆糊耦合剂（纤维素基）

	扫查灵敏度
	Φ2×40mm横孔-6dB
	灵敏度补偿
	表面4dB+衰减2dB

	现场温度
	28℃
	表面补偿
	4dB



五、工件参数
	工件名称
	金象小区户外燃气管道
	坡口型式
	V型

	焊接方法
	GTAW+SMAW
	检测部位
	焊缝及热影响区（两侧各50mm）

	热处理状态
	PWHT 760℃±10℃恒温4h
	材质
	Q235B

	规格
	Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm
	表面状态
	管道外表面防锈漆完好

	检测时机
	热处理完成24小时后
	
	




六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）
[image: ]

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计21道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表
	序号
	焊缝编号
	检测范围
	缺陷编号
	缺陷位置(mm)
	深度(mm)
	缺陷尺寸(mm)
	质量等级
	评定结果

	1
	30
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	2
	26
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	3
	43
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	4
	40
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	5
	16
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	6
	13
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	7
	10
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	8
	19
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	9
	24
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	10
	27
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	11
	29
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	12
	33
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	13
	69
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	14
	72
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	15
	74
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	16
	76
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	17
	78
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	18
	84
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	19
	87
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	20
	89
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	21
	4
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格



检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级


附  图
报告编号：TMPL-20260716203401
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