保定市建筑工程质量检测中心

检  测  报  告

工程名称：富昌园小区天然气管道工程

工程地点：保定市竞秀区建南街道办

建设单位：保定市住房和城乡建设局

监理单位：中冀建设管理有限公司

施工单位：保定新奥燃气有限公司

设计单位：心地能源工程技术有限公司

检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260716222228

检  测  结  论

检测结论如下：

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检223道焊缝（40至168）中，223道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月16日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇

一、工程概况

富昌园小区燃气管道改造位于竞秀区建南街道办，始建于1995年，户外燃气管道焊缝共计1771道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量222道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：

1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》

2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器

| 设备型号 | CTS-PA22 | 设备编号 | WF19011 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3（P92专用） |
| 扫查装置 | SCQsp-1 | 耦合剂 | 浆糊耦合剂（纤维素基） |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |

五、工件参数

| 工件名称 | 富昌园小区户外燃气管道 | 坡口型式 | V型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接方法 | GTAW+SMAW | 检测部位 | 焊缝及热影响区（两侧各50mm） |
| 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h | 材质 | Q235B |
| 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm | 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 |
| 检测时机 | 热处理完成24小时后 |  |  |

六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计223道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表

| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 2 | 41 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 3 | 42 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 4 | 44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 5 | 46 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 6 | 47 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 7 | 48 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 8 | 51 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 9 | 53 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 10 | 4 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 11 | 177 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 12 | 183 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 13 | 161 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 14 | 159 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 15 | 157 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 16 | 154 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 17 | 147 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 18 | 143 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 19 | 28 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 20 | 113 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 21 | 123 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 22 | 128 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 23 | 22 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 24 | 23 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 25 | 24 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 26 | 29 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 27 | 30 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 28 | 33 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 29 | 230 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 30 | 232 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 31 | 249 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 32 | 261 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 33 | 148 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 34 | 153 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 35 | 162 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 36 | 167 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 37 | 189 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 38 | 194 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 39 | 199 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 40 | 210 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 41 | 232 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 42 | 242 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 43 | 23 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 44 | 85 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 45 | 105 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 46 | 113 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 47 | 115 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 48 | 123 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 49 | 104 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 50 | 84 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 51 | 64 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 52 | 63 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 53 | 59 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 54 | 58 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 55 | 49 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 56 | 17 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 57 | 13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 58 | 12 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 59 | 6 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 60 | 8 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 61 | 10 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 62 | 11 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 63 | 13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 64 | 22 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 65 | 29 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 66 | 31 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 67 | 32 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 68 | 33 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 69 | 6 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 70 | 53 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 71 | 63 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 72 | 72 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 73 | 73 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 74 | 75 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 75 | 76 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 76 | 9 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 77 | 10 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 78 | 13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 79 | 11 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 80 | 16 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 81 | 19 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 82 | 22 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 83 | 35 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 84 | 13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 85 | 37 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 86 | 177 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 87 | 189 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 88 | 194 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 89 | 20 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 90 | 21 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 91 | 40 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 92 | 42 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 93 | 44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 94 | 46 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 95 | 48 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 96 | 53 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 97 | 54 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 98 | 45 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 99 | 59 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 100 | 272 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 101 | 275 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 102 | 281 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 103 | 287 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 104 | 289 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 105 | 297 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 106 | 299 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 107 | 302 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 108 | 61 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 109 | 63 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 110 | 65 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 111 | 66 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 112 | 81 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 113 | 87 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 114 | 89 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 115 | 90 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 116 | 97 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 117 | 98 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 118 | 256 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 119 | 108 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 120 | 110 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 121 | 112 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 122 | 114 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 123 | 117 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 124 | 262 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 125 | 265 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 126 | 276 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 127 | 284 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 128 | 319 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 129 | 331 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 130 | 333 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 131 | 337 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 132 | 359 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 133 | 360 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 134 | 368 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 135 | 121 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 136 | 123 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 137 | 124 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 138 | 304 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 139 | 323 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 140 | 336 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 141 | 337 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 142 | 127 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 143 | 375 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 144 | 383 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 145 | 395 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 146 | 397 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 147 | 398 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 148 | 410 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 149 | 412 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 150 | 383 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 151 | 390 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 152 | 357 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 153 | 417 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 154 | 420 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 155 | 422 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 156 | 428 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 157 | 430 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 158 | 443 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 159 | 444 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 160 | 453 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 161 | 462 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 162 | 463 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 163 | 464 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 164 | 483 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 165 | 495 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 166 | 498 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 167 | 499 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 168 | 508 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 169 | 509 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 170 | 443 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 171 | 430 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 172 | 425 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 173 | 423 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 174 | 416 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 175 | 410 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 176 | 406 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 177 | 445 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 178 | 448 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 179 | 450 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 180 | 459 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 181 | 464 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 182 | 466 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 183 | 468 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 184 | 475 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 185 | 479 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 186 | 215 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 187 | 109 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 188 | 98 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 189 | 95 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 190 | 90 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 191 | 85 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 192 | 78 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 193 | 74 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 194 | 71 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 195 | 68 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 196 | 67 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 197 | 24 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 198 | 23 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 199 | 2 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 200 | 3 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 201 | 29 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 202 | 36 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 203 | 37 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 204 | 38 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 205 | 44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 206 | 53 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 207 | 57 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 208 | 58 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 209 | 81 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 210 | 67 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 211 | 136 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 212 | 137 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 213 | 138 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 214 | 139 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 215 | 144 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 216 | 145 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 217 | 146 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 218 | 153 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 219 | 154 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 220 | 155 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 221 | 164 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 222 | 167 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 223 | 168 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |

检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级

附  图

报告编号：TMPL-20260716222228

40

41

42

44

46

47

48

51

53

4

177

183

161

159

157

154

147

143

28

113

123

128

22

23

24

29

30

33

230

232

249

261

148

153

162

167

189

194

199

210

232

242

23

85

105

113

115

123

104

84

64

63

59

58

49

17

13

12

6

8

10

11

13

22

29

31

32

33

6

53

63

72

73

75

76

9

10

13

11

16

19

22

35

13

37

177

189

194

20

21

40

42

44

46

48

53

54

45

59

272

275

281

287

289

297

299

302

61

63

65

66

81

87

89

90

97

98

256

108

110

112

114

117

262

265

276

284

319

331

333

337

359

360

368

121

123

124

304

323

336

337

127

375

383

395

397

398

410

412

383

390

357

417

420

422

428

430

443

444

453

462

463

464

483

495

498

499

508

509

443

430

425

423

416

410

406

445

448

450

459

464

466

468

475

479

215

109

98

95

90

85

78

74

71

68

67

24

23

2

3

29

36

37

38

44

53

57

58

81

67

136

137

138

139

144

145

146

153

154

155

164

167

168