保定市建筑工程质量检测中心

检  测  报  告

工程名称：华能北京热电厂三期工程主蒸汽管道安装

工程地点：保定市竞秀区建南街道办

建设单位：华能北京热电有限责任公司

监理单位：北京华电工程监理有限公司

施工单位：北京华能电力建设有限公司

设计单位：中国电力工程顾问集团华北电力设计院

检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：PAUT-DEMO-20260913025144

检  测  结  论

检测结论如下：

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检28道焊缝（W-101至W-128）中，27道评定为I级（无缺陷），结论为合格；1道焊缝（W-115）发现超标缺陷，评定为II级，结论为不合格，需返修后重新检测。

（以下无内容）

2026年6月15日

批准：          审核：铁静          检测：陈旭

一、工程概况

华能北京热电厂三期工程为2×660MW超超临界燃煤发电机组，主蒸汽管道设计压力31MPa，设计温度605℃。本次检测为机组安装阶段主蒸汽管道对接焊缝的无损检测验收。

二、检测原因及检测目的

受华能北京热电有限责任公司委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：

1. T/CASEI 004-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》

2. DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》

3. GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》

4. 设计文件：华能北京热电厂三期工程主蒸汽管道焊接工艺评定报告PQR-2026-03

四、检测仪器

| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3（P92专用） |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂（纤维素基） |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |

五、工件参数

| 工件名称 | 主蒸汽管道对接焊缝 | 坡口型式 | V型，60°±5°，钝边2mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接方法 | GTAW+SMAW | 检测部位 | 焊缝及热影响区（两侧各50mm） |
| 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h | 材质 | SA-335 P92 (10Cr9MoW2VNbBN) |
| 规格 | Φ610×80mm | 表面状态 | 打磨至Ra≤6.3μm |
| 检测时机 | 热处理完成24小时后 |  |  |

六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据T/CASEI 004-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计28道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表

| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-101 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 2 | W-102 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 3 | W-103 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 4 | W-104 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 5 | W-105 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 6 | W-106 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 7 | W-107 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 8 | W-108 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 9 | W-109 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 10 | W-110 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 11 | W-111 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 12 | W-112 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 13 | W-113 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 14 | W-114 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 15 | W-115 | 全焊缝 | D-001 | 320.0 | 42.0 | 8×2.5 | II级 | 不合格 |
| 16 | W-116 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 17 | W-117 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 18 | W-118 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 19 | W-119 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 20 | W-120 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 21 | W-121 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 22 | W-122 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 23 | W-123 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 24 | W-124 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 25 | W-125 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 26 | W-126 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 27 | W-127 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 28 | W-128 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |

检测人：陈旭 / PAUT-II级    审核人：铁静 / PAUT-III级    批准人： /