保定市建筑工程质量检测中心

检  测  报  告

工程名称：保液宿舍天然气管道工程

工程地点：保定市竞秀区建南街道办

建设单位：保定市住房和城乡建设局

监理单位：中冀建设管理有限公司

施工单位：保定新奥燃气有限公司

设计单位：心地能源工程技术有限公司

检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260915193017AF65AE

检  测  结  论

检测结论如下：

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检58道焊缝（BY-10至BY-158）中，58道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年9月15日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：冯世超

一、工程概况

保液宿舍位于莲池区联盟路，建设于1995年，户外燃气管道焊缝共计247条。现对其部分焊缝进行抽检，抽检比例不低于30%。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：

1. T/CASEI 004-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》

2. DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》

3. GB/T 5310-2017《高压锅炉用无缝钢管》

四、检测仪器

| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3（P92专用） |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂（纤维素基） |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |

五、工件参数

| 工件名称 | 主蒸汽管道对接焊缝 | 坡口型式 | V型，60°±5°，钝边2mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接方法 | GTAW+SMAW | 检测部位 | 焊缝及热影响区（两侧各50mm） |
| 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h | 材质 | SA-335 P92 (10Cr9MoW2VNbBN) |
| 规格 | Φ610×80mm | 表面状态 | 打磨至Ra≤6.3μm |
| 检测时机 | 热处理完成24小时后 |  |  |

六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据T/CASEI 004-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、DL/T 438-2016《火力发电厂金属技术监督规程》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计58道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表

| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BY-10 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 2 | BY-11 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 3 | BY-12 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 4 | BY-13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 5 | BY-14 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 6 | BY-15 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 7 | BY-16 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 8 | BY-17 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 9 | BY-18 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 10 | BY-19 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 11 | BY-20 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 12 | BY-21 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 13 | BY-24 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 14 | BY-25 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 15 | BY-26 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 16 | BY-27 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 17 | BY-28 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 18 | BY-29 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 19 | BY-33 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 20 | BY-34 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 21 | BY-35 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 22 | BY-36 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 23 | BY-37 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 24 | BY-38 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 25 | BY-39 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 26 | BY-40 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 27 | BY-41 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 28 | BY-42 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 29 | BY-43 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 30 | BY-44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 31 | BY-45 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 32 | BY-46 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 33 | BY-47 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 34 | BY-48 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 35 | BY-49 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 36 | BY-50 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 37 | BY-66 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 38 | BY-67 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 39 | BY-68 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 40 | BY-69 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 41 | BY-70 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 42 | BY-71 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 43 | BY-72 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 44 | BY-73 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 45 | BY-74 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 46 | BY-75 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 47 | BY-90 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 48 | BY-91 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 49 | BY-92 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 50 | BY-93 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 51 | BY-94 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 52 | BY-95 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 53 | BY-96 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 54 | BY-97 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 55 | BY-98 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 56 | BY-99 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 57 | BY-100 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 58 | BY-158 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |

检测人：冯世超 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 /