





保定市建筑工程质量检测中心
检  测  报  告


工程名称：化轻宿舍天然气管道工程
工程地点：保定市竞秀区建南街道办
建设单位：保定市住房和城乡建设局
监理单位：中冀建设管理有限公司
施工单位：保定新奥燃气有限公司
设计单位：心地能源工程技术有限公司
检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260713104422


检  测  结  论

检测结论如下：
依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检18道焊缝（45至相控阵超声图）中，18道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月13日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇


一、工程概况

化轻宿舍位于莲池区南关办事处，建于1983-1996年 ，户外燃气管道焊缝共计44道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量17道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：
1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》
2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器
	设备型号
	Omniscan X3
	设备编号
	EON-PAUT-003

	探头型号
	5L64-A12
	模块型号
	SA10-N55S

	校准试块
	CSK-IA标准试块
	对比试块
	RB-3（P92专用）

	扫查装置
	ChainSCANNER
	耦合剂
	浆糊耦合剂（纤维素基）

	扫查灵敏度
	Φ2×40mm横孔-6dB
	灵敏度补偿
	表面4dB+衰减2dB

	现场温度
	28℃
	表面补偿
	4dB



五、工件参数
	工件名称
	化轻宿舍户外燃气管道
	坡口型式
	V型

	焊接方法
	GTAW+SMAW
	检测部位
	焊缝及热影响区（两侧各50mm）

	热处理状态
	PWHT 760℃±10℃恒温4h
	材质
	Q235B

	规格
	Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm
	表面状态
	管道外表面防锈漆完好

	检测时机
	热处理完成24小时后
	
	




六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）
[image: ]

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计18道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表
	序号
	焊缝编号
	检测范围
	缺陷编号
	缺陷位置(mm)
	深度(mm)
	缺陷尺寸(mm)
	质量等级
	评定结果

	1
	45
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	2
	43
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	3
	42
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	4
	28
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	5
	32
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	6
	33
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	7
	34
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	8
	35
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	9
	13
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	10
	14
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	11
	15
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	12
	17
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	13
	5
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	14
	8
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	15
	9
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	16
	15
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	17
	16
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格

	18
	相控阵超声图
	全焊缝
	
	
	
	
	I级
	合格



检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级


附  图
报告编号：TMPL-20260713104422
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