保定市建筑工程质量检测中心

检  测  报  告

工程名称：和平里小区天然气管道工程

工程地点：保定市竞秀区建南街道办

建设单位：保定市住房和城乡建设局

监理单位：中冀建设管理有限公司

施工单位：保定新奥燃气有限公司

设计单位：心地能源工程技术有限公司

检测项目：燃气管道焊缝质量相控阵超声检测

报告编号：TMPL-20260713134816

检  测  结  论

检测结论如下：

依据T/CASEI 004-2021标准，本次所检161道焊缝（10至相控阵超声图）中，161道评定为I级（无缺陷），结论为合格；结论均为合格。

（以下无内容）

2026年7月13日

批准：杨欣然          审核：李冠杨          检测：孔繁奇

一、工程概况

和平里小区位于莲池区和平里办事处，始建于1989年，户外燃气管道焊缝共计1133道。现对其部分焊缝进行抽检，抽检数量160道，抽检部位见附页。

二、检测原因及检测目的

受保定市住房和城乡建设局委托，对本工程采用相控阵超声检测管道焊缝质量。

三、检测依据

委托合同，相关标准规范、设计图纸及施工技术资料：

1. NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》

2. SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》

四、检测仪器

| 设备型号 | Omniscan X3 | 设备编号 | EON-PAUT-003 |
| --- | --- | --- | --- |
| 探头型号 | 5L64-A12 | 模块型号 | SA10-N55S |
| 校准试块 | CSK-IA标准试块 | 对比试块 | RB-3（P92专用） |
| 扫查装置 | ChainSCANNER | 耦合剂 | 浆糊耦合剂（纤维素基） |
| 扫查灵敏度 | Φ2×40mm横孔-6dB | 灵敏度补偿 | 表面4dB+衰减2dB |
| 现场温度 | 28℃ | 表面补偿 | 4dB |

五、工件参数

| 工件名称 | 和平里小区户外燃气管道 | 坡口型式 | V型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接方法 | GTAW+SMAW | 检测部位 | 焊缝及热影响区（两侧各50mm） |
| 热处理状态 | PWHT 760℃±10℃恒温4h | 材质 | Q235B |
| 规格 | Φ60mm-Φ150mm 壁厚4-6mm | 表面状态 | 管道外表面防锈漆完好 |
| 检测时机 | 热处理完成24小时后 |  |  |

六、中低压燃气管道焊缝探伤图

（见附图）

七、相控阵超声检测焊缝数据及结果

依据NB/T 47013.15-2021《承压设备无损检测 相控阵超声检测》、SY/T 6755-2024 《在役油气管道对接接头相控阵及多探头超声检测规范》有关规定，现场采用相控阵超声检测方法对该工程燃气管道焊缝进行检测。该工程焊缝抽检数量共计161道。按照规范要求，结合现场的实际情况，通过数据计算整理，检测结果见下表：

相控阵超声检测数据列表

| 序号 | 焊缝编号 | 检测范围 | 缺陷编号 | 缺陷位置(mm) | 深度(mm) | 缺陷尺寸(mm) | 质量等级 | 评定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 2 | 8 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 3 | 16 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 4 | 12 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 5 | 6 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 6 | 2 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 7 | 20 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 8 | 18 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 9 | 30 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 10 | 34 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 11 | 37 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 12 | 39 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 13 | 53 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 14 | 58 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 15 | 61 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 16 | 23 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 17 | 28 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 18 | 27 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 19 | 14 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 20 | 23 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 21 | 25 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 22 | 28 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 23 | 33 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 24 | 37 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 25 | 41 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 26 | 5 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 27 | 8 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 28 | 171 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 29 | 170 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 30 | 169 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 31 | 168 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 32 | 40 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 33 | 46 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 34 | 47 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 35 | 42 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 36 | 69 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 37 | 65 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 38 | 72 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 39 | 77 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 40 | 46 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 41 | 58 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 42 | 51 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 43 | 81 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 44 | 167 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 45 | 163 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 46 | 162 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 47 | 61 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 48 | 61 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 49 | 73 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 50 | 83 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 51 | 90 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 52 | 94 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 53 | 104 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 54 | 105 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 55 | 116 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 56 | 120 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 57 | 136 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 58 | 140 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 59 | 139 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 60 | 147 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 61 | 154 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 62 | 156 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 63 | 160 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 64 | 161 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 65 | 159 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 66 | 36 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 67 | 44 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 68 | 170 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 69 | 174 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 70 | 161 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 71 | 182 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 72 | 190 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 73 | 103 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 74 | 106 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 75 | 115 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 76 | 208 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 77 | 210 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 78 | 215 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 79 | 216 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 80 | 237 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 81 | 218 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 82 | 142 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 83 | 143 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 84 | 60 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 85 | 146 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 86 | 147 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 87 | 148 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 88 | 149 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 89 | 150 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 90 | 56 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 91 | 152 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 92 | 153 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 93 | 86 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 94 | 92 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 95 | 91 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 96 | 157 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 97 | 156 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 98 | 155 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 99 | 247 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 100 | 246 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 101 | 260 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 102 | 268 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 103 | 277 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 104 | 155 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 105 | 13 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 106 | 11 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 107 | 286 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 108 | 287 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 109 | 288 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 110 | 18 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 111 | 16 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 112 | 12 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 113 | 8 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 114 | 14 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 115 | 159 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 116 | 161 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 117 | 170 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 118 | 176 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 119 | 187 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 120 | 191 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 121 | 193 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 122 | 97 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 123 | 99 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 124 | 211 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 125 | 215 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 126 | 302 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 127 | 306 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 128 | 308 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 129 | 319 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 130 | 320 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 131 | 322 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 132 | 239 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 133 | 237 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 134 | 229 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 135 | 328 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 136 | 329 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 137 | 331 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 138 | 332 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 139 | 338 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 140 | 337 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 141 | 347 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 142 | 109 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 143 | 138 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 144 | 113 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 145 | 114 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 146 | 141 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 147 | 14 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 148 | 131 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 149 | 133 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 150 | 136 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 151 | 134 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 152 | 251 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 153 | 261 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 154 | 218 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 155 | 219 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 156 | 344 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 157 | 341 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 158 | 32 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 159 | 247 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 160 | 25 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |
| 161 | 相控阵超声图 | 全焊缝 |  |  |  |  | I级 | 合格 |

检测人：孔繁奇 / PAUT-II级    审核人：李冠杨 / PAUT-III级    批准人：杨欣然 / PAUT-III级

附  图

报告编号：TMPL-20260713134816

10

8

16

12

6

2

20

18

30

34

37

39

53

58

61

23

28

27

14

23

25

28

33

37

41

5

8

171

170

169

168

40

46

47

42

69

65

72

77

46

58

51

81

167

163

162

61

61

73

83

90

94

104

105

116

120

136

140

139

147

154

156

160

161

159

36

44

170

174

161

182

190

103

106

115

208

210

215

216

237

218

142

143

60

146

147

148

149

150

56

152

153

86

92

91

157

156

155

247

246

260

268

277

155

13

11

286

287

288

18

16

12

8

14

159

161

170

176

187

191

193

97

99

211

215

302

306

308

319

320

322

239

237

229

328

329

331

332

338

337

347

109

138

113

114

141

14

131

133

136

134

251

261

218

219

344

341

32

247

25

相控阵超声图